发电机房管理规定

## 1 目的

管理发电机房，防止未经授权的破坏、访问、发电机故障等事故的发生，特制定此文件。

## 2 范围

此程序适用于发电机房的管理。

## 3 相关文件

《信息处理设施控制程序》

## 4 职责

4.1 分管副总负责发电机房进入的审批。

4.2 发电机管理员负责维护及管理发电机房设备及人员进入登记等。

## 5 程序

### 5.1 发电机房的管理

5.1.1 严禁非发电机管理人员对发电机进行各种操作。

5.1.2 未经过信息科技部分管副总的同意，任何人禁止进入发电机房。外单位人员参观时，必须由信息科技部总经理批准，由信息科技部人员陪同方可进入发电机房。

5.1.3 发电机房为重点烟火管制区域，严禁在发电机房内吸烟、动用明火或易引发火星的施工作业。

### 5.2 发电机的维护

5.2.1由发电机管理员根据发电机说明书及厂商的要求，对所有发电机进行统计填入《设备管理总账》中。

5.2.2 由发电机管理员制定《发电机年度维护计划》对多长时间检查发电机：机油、燃油、冷却液、电瓶等，进行规划。

5.2.3 发电机管理员根据《发电机年度维护计划》，实施对发电机的维护，常规项目包括：“机油、燃油、冷却液、电瓶”其他项目根据发电机说明书进行检查并记录检查结果形成《柴油发动机运行与维护工作记录》。

5.2.4 每季度对发电机进行一次检查，确保发电机始终处于正常备用状态并填写《柴油发动机运行与维护工作记录》。

5.2.5 发电机管理员除上述计划操作外，每次对发电机进行各种检查和操作应在检查记录上进行详细记录，已备查阅。

5.2.6 发电机管理员每年对发电机所承载设备使用能源进行估算，并与发电机负载量进行对比，检测发电机是否可承载现有设备，如果不能承载现有设备需向上级汇报。

5.2.7 对可能超出的部分提出采购申请，按采购流程进行采购，以确保发电机可以负荷现有所有设备。

## 6 记录

《柴油发动机运行与维护工作记录》

《发电机年度维护计划》

柴油发动机运行与维护工作记录

操作人员：                        时间：   年   月   日   时

| 发 动 机 启 动 前 检 查 项 目 | 蓄电池电解液液面高度 |  | 高 |  |  |  |  |  | 蓄电池电压 |  |  |  |  | V |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 低 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发动机机油液面高度 |  | 高 |  |  |  |  |  | 发动机冷却液 液面位置 |  |  |  |  | 高 |  |  |
|  |  |  | 中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中 |  |  |
|  |  |  | 低 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低 |  |  |
|  | 主油箱燃油量 |  | % |  | 发动机水温 |  |  |  | ℃ | 油压 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发 电 机 运 行 期 间 检 查 项 目 | 启动方式 | 自动 |  |  |  |  | 运行时间 |  |  |  |  |  | 分钟 |  |  |  |
|  |  | TEST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分钟 |  |  |  |
|  |  | 手动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分钟 |  |  |  |
|  | 输出线电压 | U12 |  | V |  |  | 输出相电压 |  |  |  |  |  | U1 |  | V |  |
|  |  | U23 |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  | U2 |  | V |  |
|  |  | U31 |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  | U3 |  | V |  |
|  | 输出相电流 | I1 |  | A |  |  | 发动机转速 |  |  |  |  |  | PRM |  |  |  |
|  |  | I2 |  | A |  |  | 发电机输出电压频率 |  |  |  |  |  | Hz |  |  |  |
|  |  | I3 |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发动机油压 | ｂａｒ |  |  |  | 停机时主油箱油量 |  | % |  |  | 停机时发动机水温 |  |  |  |  | ℃ |
|  | 其他: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

发电机年度维护计划

年度：____________________

| 编号 | 作业项目及内容 | 周期 | 执行月份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | 10 | 11 | 12 |  |  |