ICS 29.240

备案号：CEC235-2010

Q/GDW

国家电网公司企业标准

Q/GDW345-2009

国家电网公司信息机房评价规范

Evaluation specification for computer room of SGCC

2009-11-10发布                        2009-11-10实施

国家电网公司  发布

Q/GDW345-2009

目    次

前言............................................................................................................II

1 范围........................................................................................................1

2 规范性引用文件....................................................................................1

3 评价内容................................................................................................1

4 评价细则................................................................................................1

5 评价方法................................................................................................1

6 国家电网公司信息机房评分细则表....................................................2

编制说明..................................................................................................29

Q/GDW345-2009

前   言

为科学评价国家电网公司信息机房建设和运行管理水平,实现信息机房建设和运行管理指标的考核由定性转向定量化,推动信息机房运行管理的科学化、标准化、规范化,特制定本标准。

本标准由国家电网公司科技部归口。

本标准由国家电网公司信息化工作部提出并负责解释。

本标准主要起草单位：国家电网公司信息化工作部、湖北省电力公司。

本标准主要起草人：邓国如、刘欣、罗宾、容德超、樊启柏。

Q/GDW345-2009

国家电网公司信息机房评价规范

1 范围

本规范规定了信息机房综合评价的内容和要求，适用于国家电网公司总部和公司系统各单位信息机房的综合评价和管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 50116-1998  火灾自动报警系统设计规范

SJ/T 10796-2001  防静电活动地板通用规范

GB 50174-2008  电子信息系统机房设计规范

GB 50052-1995  供配电系统设计规范

GB 50057-1994  建筑物防雷设计规范

GB 50034-2004  建筑照明设计标准

《国家电网公司信息网络运行管理规程（试行）》国家电网科[2003]342号

《国家电网公司信息化评价管理办法（试行）》国家电网生技[2005]521号

《国家电网公司信息机房设计及建设规范（试行）》

《国家电网公司信息机房管理规范（试行）》

３　评价内容

评价涉及《国家电网公司信息机房设计及建设规范（试行）》和《国家电网公司信息机房管理规范（试行）》中明确的所有内容，并主要从以下六个方面进行评价：

—机房场地；

—机房设备运行环境；

—机房运行管理；

—电源系统；

—机房安全管理；

—机房资料管理。

４　评价细则

根据《国家电网公司信息机房设计及建设规范（试行）》和《国家电网公司信息机房管理规范（试行）》对机房进行综合评价，并重点评价运行管理水平。

机房类别的确定：对照《国家电网公司信息机房设计及建设规范（试行）》中Ａ、Ｂ、Ｃ三类信息机房的技术参数要求，首先确定被评价的信息机房类别。

按照确定的信息机房类别，针对A、B、C三类机房分别按照相应的信息机房评价细则进行评价。

5 评价方法

信息机房的评价采用从标准分中扣分方法进行，各考核项的考核内容及要求、标准分和扣分方法见

Q/GDW345-2009

表1～表3。

考核的内容不同，其标准分和扣分方法也不同。根据考核要求部分地或全部地扣减某一小项的标准分。若某一小项的标准分扣完，则不再扣减，不取负值。

标准分满分为1000分。考核得900分及以上者为优秀机房，800～899分为良好机房，700～799分为合格机房，700分以下者为不合格机房。

6 国家电网公司信息机房评分细则表

表1  国家电网公司A类信息机房评分细则

| 序号 | 考核内容及要求 | 评分标准 | 标准分 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房场地 |  | 200分 |  |
| 1.1 | 机房面积满足7×∑计算机系统及辅助设备的投影面积（㎡） | 每小于5㎡扣10分，最多扣20分 | 40分 |  |
| 1.2 | 信息机房安装承载地面和地板设计承重≥500kg/㎡；空调设备、供电设备用房安装承载地面和地板设计承重≥1000kg/㎡或采取加固措施，存放UPS电池的房间应与机房分开 | 一项没达到要求扣5分，直到10分扣完 | 10分 |  |
| 1.3 | 在多层建筑或高层建筑物内信息机房不应选择底层或顶层 | 没达到要求扣10分 | 10分 |  |
| 1.4 | 机房应设有电源系统区、网络设备区、服务器设备区、备份介质区、运行值班区或设备监视区；电源区、设备区、备份介质区及运行值班区或设备监视区应分设在不同的房间。在同一房间的各区，应有明显的分界 | 少一个区扣5分，直到20分扣完 | 20分 |  |
| 1.5 | 机房场地装修 |  | 70分 |  |
| 1.5.1 | 机房的建筑结构、建筑材料应符合抗震、隔热、阻燃、降噪、隔音、环保等要求。室内装饰材料应符合气密性好、防火、不起尘、无辐射、易清洁，并在温、湿度变化作用下变形小的要求 | 一项没达到要求扣2分，直到8分扣完 | 8分 |  |
| 1.5.2 | 机房吊顶板表面应平整，不得起尘、变色和腐蚀、其边缘应整齐、无翘曲。吊顶上的灯具、各种风口、火灾探测器底座及灭火喷嘴等应与龙骨和吊顶板紧密配合安装 | 一项没达到要求扣 2分，直到6分扣完 | 6分 |  |

Q/GDW345-2009

表1（续）

| 序号 | 考核内容及要求 |  | 评分标准 |  | 标准分 | 考核分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.3 | 机房必须铺设高强度抗静电活动地板或漆地板，抗静电地板或漆地板各项参数符合国家规范要求，在易产生静电的地方，可采用静电消除剂和静电消除器。抗静电地板或漆地板架设高度按实际需要确定，宜为150mm～500mm,地板表面应柔光、不打滑、耐污染。铺设平整、紧密、颜色一致，稳定性好，地板支撑骨架必须可靠接地 |  | 一项没达到要求扣 2分，直到8分扣完 |  | 8分 |  |  |
| 1.5.4 | 电气照明装置必须紧贴吊顶,不留缝隙,成排安装的灯具,光带应平直、整齐 |  | 一项没达到要求扣3分，直到6分扣完 |  | 6分 |  |  |
| 1.5.5 | 机房应采用双层玻璃密闭窗,内层玻璃应能防火。为避免眩光,应加装窗帘 |  | 玻璃窗不是双层或没有密闭扣10分,内层玻璃不能防火扣5分,无窗帘扣5分 |  | 15分 |  |  |
| 1.5.6 | 设备停运后,机房内磁场干扰场强不大于800A/m（相当于100e） |  | 没达到要求扣5分 |  | 5分 |  |  |
| 1.5.7 | 设备停运后,机房内的噪音在主机房中心处测量应小于68dB |  | 没达到要求扣5分 |  | 5分 |  |  |
| 1.5.8 | 机房内甲醛浓度不大于0.08mg/m3 |  | 没达到要求扣5分 |  | 5分 |  |  |
| 1.5.9 | 计算机机房室内色调应淡雅柔和 |  | 没达到要求扣5分 |  | 5分 |  |  |
| 1.5.10 | 主机房内不允许安装用水设备,如值班需要,可在值班区安装用水设备 | 没达到要求扣7分 |  | 7分 |  |  |  |
| 1.6 | 机房清洁 |  |  | 30分 |  |  |  |
| 1.6.1 | 设备、机柜表面及通风口无明显灰尘，无污染、无锈蚀 | 每一轻微处扣2分，严重处扣5分，直到15分扣完 |  | 15分 |  |  |  |
| 1.6.2 | 地面清洁无杂物、活动地板无损坏 | 每有一处扣2分，直到10分扣完 |  | 10分 |  |  |  |
| 1.6.3 | 机房内无杂物，设备摆放整齐 | 没达到要求扣5分 |  | 5分 |  |  |  |
| 1.7 | 机房照明 |  |  | 20分 |  |  |  |

Q/GDW345-2009

表1（续）

| 序号 | 考核内容及要求 | 评分标准 | 标准分 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7.1 | 正常照明时,计算机机房在距地面0.8m处,照度不应低于300Lx，其他房间参照GB 50034执行 | 一项没达到要求扣5分，直到10分扣完 | 10分 |  |
| 1.7.2 | 事故照明时，机房电源系统区、网络设备区、服务器设备区、备份介质区、运行值班区应设事故照明，其照度在距地面0.8m处不应低于5Lx。主要通道及有关房间依据需要应设事故照明，其照度在距地面0.8m处不应低于1Lx | 一项没达到要求扣5分，直到10分扣完 | 10分 |  |
| 2 | 机房设备运行环境 |  | 200分 |  |
| 2.1 | 机房温度常年保持在18℃～25℃之间,湿度常年保持在45%～65%之间 | 一项没达到要求扣15分，直到30分扣完 | 30分 |  |
| 2.2 | 信息机房宜采用专用空调,还应有备用空调 | 没达到要求扣10分 | 10分 |  |
| 2.3 | 机房应有防水、防火、防小动物、防雷、防盗、防漏、防尘、防磁、防静电措施 | 九项工作每缺少一项措施扣5分，直到15分扣完 | 15分 |  |

| 2.4 | 计算机系统直流接地电阻应按设备系统具体要求确定；交流接地、保护接地装置电阻不大于4Ω；防雷接地不大于10Ω，交流电源进线侧应有防雷措施。各类接地装置的安装及其接地电阻值应符合规范设计要求，连接正确 | 电阻值每有一项不满足要求扣10分，直到20分扣完 | 20分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | 机房内应围绕机房敷设环形或井字形接地网,接地网的接地装置连接必须牢固。接地母线应采用30mm×2mm铜条。机房内各种设备和机柜均应以最短距离与接地母线连接。接地母线应与大楼建筑物接地网有效可靠连接 | 每有一处不牢固扣5分，直到15分扣完 | 15分 |  |

Q/GDW345-2009

表1（续）

| 序号 | 考核内容及要求 | 评分标准 |  | 标准分 | 考核分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 | 机房设备的管理 |  |  | 110分 |  |  |
| 2.6.1 | 服务器、交换机、路由器、磁带库、磁盘阵列、防火墙等全部置于机柜内，固定牢靠 |  | 每有一台设备未进机柜扣5分，每有一处不牢固扣2分，直到20分扣完 | 20分 |  |  |
| 2.6.2 | 机柜摆放要整齐美观,两相对机柜正面之间的距离不应小于1.2m；机柜侧面（或不用面）距墙不应小于0.5m，当需要维修测试时，则距墙不应小于1.2m；同时要使机柜设备散热好 |  | 一项没达到要求扣5分，直到10分扣完 | 10分 |  |  |
| 2.6.3 | 机柜内所有线缆布线应用管卡等紧固件分类固定,整齐美观 |  | 每有一处未固定扣2分,不整齐扣2分,直到20分扣完 | 20分 |  |  |
| 2.6.4 | 机房设备都应有标牌,标牌内容至少包含有设备应用名称、IP地址、维护人员、设备供应商、投运日期、服务电话 |  | 每少一个标牌扣５分，标牌中每缺一项扣２分，直到15分扣完 | 15分 |  |  |
| 2.6.5 | 网络交换机已使用的端口、网络线、配线架端口都要贴有标签（若端口的物理位置不够，可贴在机柜内），标签内容要写明它接往何处 |  | 每少一个标签或未标明去处扣2分，直到20分扣完 | 20分 |  |  |
| 2.6.6 | 机房内的电源线、信号线和通信线应分别铺设，排列整齐，捆扎固定，长度留有适度余量。各类线缆应进行编号和贴有标签，标签内容要写明它接往何处。机房地板下所有线路或机房吊顶上所有线路铺设在管槽内或铺设在排架上 |  | 每一项没达到要求扣5分，直到10分扣完 | 10分 |  |  |
| 2.6.7 | 网络测试分析设备及设备修理工具应有专人管理,管理良好 |  | 无专人管理扣10分,管理不善扣5分,直到10分扣完 | 10分 |  |  |
| 2.6.8 | 在雷电频繁区域，应装设浪涌电压吸收装置 |  | 没达到要求扣5分 | 5分 |  |  |
| 3 | 机房运行管理 |  |  | 265分 |  |  |
| 3.1 | 机房管理 |  |  | 60分 |  |  |
| 3.1.1 | 机房的日常管理应安排专人负责,建立机房卫生值日制度 |  | 无专人负责扣5分,无机房卫生值日制度扣5分 | 10分 |  |  |

Q/GDW345-2009

表1（续）

| 序号 | 考核内容及要求 | 评分标准 | 标准分 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | 非机房运行和管理人员未经许可,不得进入机房。如需进入,须经部门领导同意,办理登记并由本单位有关人员陪同方可进入 | 无登记记录扣10分。记录不清楚每次扣2分,直到10分扣完 | 10分 |  |
| 3.1.3 | 进入机房必须换工作鞋;机房内严禁吸烟;不准在机房内饮食、喧哗 | 每违反一次扣10分（检查机房有无烟灰、食物残渣等） | 10分 |  |
| 3.1.4 | 机房内严禁带入和存放各种易燃、易爆、腐蚀和强磁物品 | 每违反一项扣10分 | 10分 |  |
| 3.1.5 | 机房内的设备,未经部门领导同意,不得随意挪动,拆卸和带出机房 | 每违反一项扣10分 | 10分 |  |
| 3.1.6 | 每年应有保证机房正常的维护和运行管理费用 | 没有扣10分 | 10分 |  |
| 3.2 | 运行管理 |  | 105分 |  |
| 3.2.1 | 建有信息网络机房设备专责制度 | 没达到要求扣5分 | 5分 |  |
| 3.2.2 | 建有信息网络机房设备运行管理制度 | 没达到要求扣5分 | 5分 |  |
| 3.2.3 | 建有信息机房设备缺陷管理制度,任何人发现设备缺陷,无论消除、处理与否都应由运行人员记录缺陷，要求缺陷记录清楚、准确、详细，不得随意撕毁、涂改缺陷记录；每条记录只能记录一项缺陷，并填写“发现日期”、“发现人”、“当班负责人”、“缺陷内容”等。对任何缺陷都要有处理结果，并填写“消缺时间”、“消缺负责人”“验收负责人”等，注明缺陷详细问题所在 | 无记录扣15分。记录不完整每次扣5分，有记录没有处理结果扣5分，直到15分扣完 | 15分 |  |
| 3.2.4 | 机房设备安装运行之日起必须建立单独的设备档案,内容包括完整的设备安装过程记录,参数配置记录,设备调试记录、设备异动记录 | 无单独的设备档案扣10分。每缺一台设备档案扣5分，记录不全扣2分，直到10分扣完 | 10分 |  |
| 3.2.5 | 机房设备及应用系统密码管理严格按照国家电网公司信息系统密码有关管理办法执行。设备及系统管理员密码密封保存 | 未执行国家电网公司信息系统密码有关管理办法扣15分。每缺一个密码未密封保存扣5分，直到15分扣完 | 15分 |  |

Q/GDW345-2009

表1（续）

| 序号 | 考核内容及要求 | 评分标准 | 标准分 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.6 | 在机房内工作,涉及以下内容的信息网络操作行为:①应用系统及操作系统的安装与升级;②应用系统退出运行;③数据库的安装与升级;④数据库退出运行;⑤网上设备(不含终端)的投运与停运;⑥网上设备(不含终端)的停电检修;⑦倒换电源;⑧涉及局域网络及广域网络运行的设备参数调整;⑨涉及局域网络及广域网络运行的网络拓扑结构调整;⑩其他可能对系统运行造成影响的操作;都必须按照《国家电网公司信息网络运行管理规程（试行）》的规定，填写信息网络工作票，按有关程序严格执行。并在相应的设备档案中做好记录。工作票应该归档长期保存，以备查验，并定期进行统计。对于需要紧急处理的情况，可以在请示有关领导后先进行处理，应落实安全应急处理措施，并事后补办工作票。工作票样式如附件1所示 | 未执行网络工作票制度扣15分。工作票填写不完整每次扣2分，在设备档案中无记录每次扣1分，直到15分扣完 | 15分 |  |
| 3.2.7 | 认真记录设备运行情况,每月按时上报信息化统计月报和设备运行故障分析报告,每月进行一次设备运行质量分析会并有详细会议记录 | 无设备运行情况记录扣15分。未按时上报统计月报每次扣2分，未按时上报设备故障分析报告每次扣2分，每缺一次设备运行质量分析会扣5分，直到15分扣完 | 15分 |  |
| 3.2.8 | 机房应装有计算机网络管理系统，对计算机网络运行状况进行监视和管理 | 无管理系统扣15分，无监视管理记录扣10分 | 15分 |  |
| 3.2.9 | 设备有月度或年度检修计划并实行计划检修。检修必须有完整记录 | 无检修计划的扣5分，有计划未完全执行的每少做一个计划的扣2分，直到10分扣完 | 10分 |  |
| 3.3 | 机房值班 |  | 60分 |  |

Q/GDW345-2009

表1（续）

| 序号 | 考核内容及要求 | 评分标准 | 标准分 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 | 建有机房值班管理制度 | 无制度扣5分 | 5分 |  |
| 3.3.2 | 不具备远程监视机房条件的，机房要实行7×24h有人值班 | 实行7×24h有人值班不扣分；具备远程监视机房条件，但没有实行7×24h有人值班，扣5分；不具备远程监视机房条件，又没有实行7×24h有人值班，扣20分 | 20分 |  |
| 3.3.3 | 机房值班人员需经培训后方可允许值班,值班人员不得擅离岗位 | 机房值班人员没有经过培训进行值班的扣10分 | 10分 |  |
| 3.3.4 | 机房值班人员定期（上班前、中午、下班前）巡视检查机房设备、电源系统、网络系统、应用系统的运行状况及机房温度和湿度，并做好巡视记录，发现异常情况及时报告 | 无记录扣25分。每少巡视一次扣5分，记录不全不清每处扣2分，发现异常不报告扣10分，直到25分扣完 | 25分 |  |
| 3.4 | 机房交接班管理 |  | 20分 |  |
| 3.4.1 | 交接班工作必须严肃、认真、准时，要做到手续清楚、责任明确、上下衔接。 交班人员在交接班前必须做好交班准备，填好机房运行日志，交班时认真介绍情况；接班人员必须按交接班内容逐项检查落实，主动问清情况和问题；交接完毕，交接双方应在机房运行日志上签字 | 交接班手续不清扣5分 | 5分 |  |
| 3.4.2 | 交班内容： 上级有关指示和业务通知的内容及执行情况。 ①需进行登记的重大事项；②各类障碍处理情况；③机房电源空调设备是否正常；④温湿度是否符合要求；⑤消防装置及灭火器材是否安全良好；⑥告警装置是否正常；⑦尚未处理完的事项及其他应交接的事项 | 登记内容每缺一项扣3分，每一次缺填一项扣1分，直到10分扣完 | 10分 |  |

Q/GDW345-2009

表1（续）

| 序号 | 考核内容及要求 | 评分标准 | 标准分 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.3 | 在交接班时发生障碍或正在进行业务处理时不得进行交接，接班人应协同处理，待障碍恢复或告一段落后，再行交接。因漏交或错交而产生的问题，由交班人员承担责任，因漏接或错接而产生的问题，由接班人员承担责任，交接双方均未发现的问题，由双方承担责任 | 责任不清扣5分 | 5分 |  |
| 3.5 | 运行日志内容 | 日志内容每缺一项扣5分，每一次缺填一项扣1分，直到20分扣完 | 20分 |  |
| 3.5.1 | 所有的服务器运行状况 |  |  |  |
| 3.5.2 | 所有的交换机和路由器运行状况 |  |  |  |
| 3.5.3 | 重要应用系统的运行状况 |  |  |  |
| 3.5.4 | 机房的温、湿度 |  |  |  |
| 3.5.5 | 电源、UPS运行状况 |  |  |  |
| 3.5.6 | 互联通道运行情况 |  |  |  |
| 3.5.7 | 数据备份运行情况 |  |  |  |
| 3.5.8 | 设备安装调试记录 |  |  |  |
| 3.5.9 | 故障处理记录 |  |  |  |
| 3.5.10 | 设备及外来人员进出记录 |  |  |  |
| 3.5.11 | 值班人员签名 |  |  |  |
| 4 | 电源系统 |  | 125分 |  |
| 4.1 | 频率：（50±0.1）Hz； 电压：380V/220V±2； 相数：三相五线或三相四线制/单相三线制； 负荷：供电容量及配电装置应满足负荷要求 | 一项没达到要求扣5分 | 5分 |  |
| 4.2 | 机房供电电源应保证由双电源供电，当一路电源停电时，另一路电源能自动切换。电源配电装置应有明显标志，并注明频率、电压、容量、线路编号等标志 | 电源不能保证由双电源供电扣15分，其他任一项没达到要求扣5分，直到20分扣完 | 20分 |  |

Q/GDW345-2009

表1（续）

| 序号 | 考核内容及要求 | 评分标准 | 标准分 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | 电源盘、柜及其他电气装置应固定牢靠、布线整齐、标志明确、外观良好，内外清洁，干线与电源盘、柜应采用压接端子连接。电源盘、柜要分为动力电源盘、柜（如空调、照明、市电等）和UPS电源盘、柜 | 一项没达到要求扣5分，直到10分扣完 | 10分 |  |
| 4.4 | 机房应使用铜芯电力电缆、电线、严禁铜、铝混用 | 没达到要求扣10分 | 10分 |  |
| 4.5 | 电缆、电线连接应可靠，不得有扭绞、压扁和保护层破裂等现象 | 一项没达到要求扣5分，直到10分扣完 | 10分 |  |
| 4.6 | 所有电气器件及线缆、辅助材料应选用正规厂商的合格产品 | 没达到要求扣10分 | 10分 |  |
| 4.7 | 机房专用配电箱、柜位置合理，并具有过流保护，过压、欠压报警功能。接地措施完善 | 一项没达到要求扣10分 | 10分 |  |
| 4.8 | 机房计算机及网络设备应由冗余（或N-1路）UPS供电，设备的负荷不得超过额定输出的70%。UPS后备时间不得少于2h | 一项没达到要求扣10分 | 10分 |  |
| 4.9 | UPS应使用封闭式免维护蓄电池。若使用半封闭式或开启式蓄电池时，应设专用房间和专用空调。房间墙壁、地板表面应做防腐蚀处理，并设置防爆灯、防爆开关和排风装置 | 没达到要求扣5分 | 5分 |  |
| 4.10 | UPS电池要定期检查，按规定进行充放电 | 未按规定进行充放电扣15分。无检查记录扣10分 | 15分 |  |
| 4.11 | 负荷应均匀地分配在三相线路上，三相负荷不平衡度小于30% | 没达到要求扣10分 | 10分 |  |
| 4.12 | 机房内应分别设置设备维修和使用PDU电源插座，两者应有明显的区别标志。设备插座应该和设备插头一致、一一对应、标志明确。设备插座不应有过载和发热现象，避免使用多用插座。设备插座应固定牢靠、布线整齐、外观良好。布置位置应安全可靠，以防止误踢、误碰 | 一项没达到要求扣5分，直到10分扣完 | 10分 |  |

Q/GDW345-2009

表1（续）

| 序号 | 考核内容及要求 | 评分标准 | 标准分 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 机房安全管理 |  | 140分 |  |
| 5.1 | 机房消防 |  | 70分 |  |
| 5.1.1 | 按国家消防部门有关要求，定期对机房消防设施进行检查，并做好检查记录 | 未检查或记录扣10分。检查但没达到要求扣5分，直到10分扣完 | 10分 |  |
| 5.1.2 | 机房消防设施应按国家现行有关消防标准规范的要求执行，设有七氟丙烷等机房专用的无腐蚀作用的气体自动灭火装置。气体灭火装置的灭火性能可靠，不损坏电子设备。具有火灾自动报警系统 | 一项没达到要求扣5分，直到10分扣完 | 10分 |  |
| 5.1.3 | 信息机房内必须安装自动烟雾告警装置，并配置灭火器材和安全防护面具，并有专人负责定期检查。每个维护人员应熟悉常用的消防知识和安全操作方法 | 一项没达到要求扣5分，直到10分扣完 | 10分 |  |
| 5.1.4 | 火灾自动报警系统应符合GB 50116-1998的规定，且通过消防部门的验收，应与本市消防中心相连 | 没达到要求扣10分 | 10分 |  |
| 5.1.5 | 消防器材和设备应是经国家指定的检测中心确认合格的产品。消防工程要通过有关部门验收 | 没达到要求扣10分 | 10分 |  |
| 5.1.6 | 机房内应有紧急安全出口标示，门应向疏散方向开启。走道净宽不应小于1.5m，安全通道要保证畅通。如机房长度超过15m（或面积大于90m2）,应设2个安全出口，并宜设于机房的两端 | 一项没达到要求扣5分，直到10分扣完 | 10分 |  |
| 5.1.7 | 机房所有的缝隙、线管漏洞必须用防火材料填堵 | 没达到要求扣10分 | 10分 |  |
| 5.2 | 机房监控 |  | 30分 |  |
| 5.2.1 | 机房应装有温、湿度、水渍、失火、失电报警系统 | 一项没达到要求扣10分 | 10分 |  |
| 5.2.2 | 机房应装有烟雾报警系统 | 没达到要求扣10分 | 10分 |  |
| 5.2.3 | 机房应视计算机系统的性能、用途等情况酌情设置以下监视、防护设备：昼夜监视摄像系统、门警系统、红外线传感器 | 如有一项不扣分 | 10分 |  |

Q/GDW345-2009

表1（续）

| 序号 | 考核内容及要求 | 评分标准 | 标准分 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3 | 机房防护 |  | 40分 |  |
| 5.3.1 | 对机房的防水、防火、防小动物、防雷、防盗、防漏、防尘、防磁、防静电工作，要按规定进行检查，并做好检查记录 | 无检查记录扣10分。有记录缺一项扣2分，缺一月记录扣5分，直到10分扣完 | 10分 |  |
| 5.3.2 | 接地装置每年要由具有资质的单位进行检查和测试一次，并做好检查和测试的记录 | 无测试记录扣10分 | 10分 |  |
| 5.3.3 | 对机房的环保健康工作每年进行一次检查和测试，主要对人体有伤害的电磁辐射、噪音、甲醛浓度等进行检查和测试 | 无测试记录扣10分 | 10分 |  |
| 5.3.4 | 制定有机房事故处理预案，预案应包括失火、停电、漏水、设备事故停机、网络受到重大攻击、数据丢失等一些突发事件的紧急情况的处理；加强应急处理人员培训和演练，提高快速反应能力；机房事故处理预案应切实可行，要有预演和演练人员名单的记录，遇有重大设备毁损、失火、网络崩溃、大规模攻击、数据丢失时应立即向上级单位报告，同时在事件发生后6h内把事件的初步分析原因和情况以书面形式向上级单位报告 | 每缺一项扣5分，直到10分扣完。遇有重大事件发生后没有立即向上级单位报告或6h内没有以书面形式把事件的初步分析原因和情况报告上级单位，扣10分 | 10分 |  |
| 6 | 机房资料管理 |  | 70分 |  |
| 6.1 | 建有机房服务器、路由器、交换机、防火墙、电源系统、消防系统、监视系统等设备的资料管理制度，资料应有专人保管 | 一项没达到要求扣5分，直到10分扣完 | 10分 |  |
| 6.2 | 各设备的随机技术文档及安装、调试资料应齐全，方便使用 | 缺一台设备资料或不全扣2分，直到10分扣完 | 10分 |  |
| 6.3 | 各设备的配置参数及运行过程中每次调整后的配置参数应有完整记录，便于查阅。主要设备实行一设备一档案管理 | 无记录扣10分。每一台设备无记录扣2分，直到10分扣完 | 10分 |  |

Q/GDW345-2009

表1（续）

| 序号 | 考核内容及要求 | 评分标准 | 标准分 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | 机房各应用系统的技术文档、安装、维护手册应齐全，随机的光盘、软盘及购置的各类软件母盘应有专人管理 | 缺一个系统资料扣5分，每有一个系统资料不全扣2分，缺一个系统软件母盘扣5分，直到10分扣完 | 10分 |  |
| 6.5 | 机房中应具备下列图纸资料 | 每缺一项扣5分，直到30分扣完 | 30分 |  |
| 6.5.1 | 机房内设备供电原理图及布线图；机房电源柜（箱）、配电柜（箱）的电源控制图和线路走向图；隐蔽线路走向图。特种电源配电装置应有明显标志，并注明频率、电压、功率等 |  |  |  |
| 6.5.2 | 机房内网络布线图 |  |  |  |
| 6.5.3 | 广域网、城域网、局域网拓扑图 |  |  |  |
| 6.5.4 | 设备随机资料、随机的光盘、软盘介质、原理图及安装图 |  |  |  |
| 6.5.5 | IP地址分配资料 |  |  |  |
| 6.5.6 | 主设备档案资料 |  |  |  |
| 6.5.7 | 信息网络工作票 |  |  |  |
| 6.5.8 | 机房值班日志 |  |  |  |
| 6.5.9 | 设备密码密封件 |  |  |  |
| 6.5.10 | 信息部门管辖的设备登记及异动档案 |  |  |  |
| 6.5.11 | 应急预案、运行工作必须的通信联系资料 |  |  |  |

表2 国家电网公司B类信息机房评分细则

| 序号 | 考核内容及要求 | 评分标准 | 标准分 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房场地 |  | 200分 |  |
| 1.1 | 机房面积满足6×∑计算机系统及辅助设备的投影面积（m2） | 每小于5m2扣10分，最多扣20分 | 40分 |  |
| 1.2 | 信息机房安装承载地面和地板设计承重≥500kg/m2;存放UPS电池的房间应与机房分开 | 一项没达到要求扣10分，直到15分扣完 | 15分 |  |
| 1.3 | 在多层建筑或高层建筑物内信息机房不宜选择底层或顶层 | 没达到要求扣15分 | 15分 |  |

Q/GDW345-2009

表2（续）

| 序号 | 考核内容及要求 | 评分标准 | 标准分 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | 机房应设有电源系统区、网络设备区、服务器设备区、备份介质区；各区应有明显的分界 | 少一个区扣5分，直到10分扣完 | 10分 |  |
| 1.5 | 机房场地装修 |  | 60分 |  |
| 1.5.1 | 机房的建筑结构、建筑材料应符合抗震、隔热、阻燃、降噪、隔音、环保等要求。室内装饰材料应符合气密性好、防火、不起尘、无辐射、易清洁，并在温、湿度变化作用下变形小的要求 | 一项没达到要求扣2分，直到10分扣完 | 10分 |  |
| 1.5.2 | 机房吊顶板表面应平整，不得起尘、变色和腐蚀、其边缘应整齐、无翘曲。吊顶上的灯具、各种风口、火灾探测器底座及灭火喷嘴等应与龙骨和吊顶板紧密配合安装 | 一项没达到要求扣2分，直到10分扣完 | 10分 |  |
| 1.5.3 | 机房必须铺设高强度抗静电活动地板或漆地板，抗静电地板或漆地板各项参数符合国家规范要求，在易产生静电的地方，可采用静电消除剂和静电消除器。抗静电地板或漆地板架设高度按实际需要确定，宜为150mm～500mm,地板表面应柔光、不打滑、耐污染。铺设平整、紧密、颜色一致，稳定性好，地板支撑骨架必须可靠接地 | 一项没达到要求扣 2分，直到10分扣完 | 10分 |  |
| 1.5.4 | 机房应采用双层玻璃密闭窗，为避免眩光,应加装窗帘 | 玻璃窗不是双层或没有密闭扣10分,无窗帘扣5分 | 15分 |  |
| 1.5.5 | 机房内甲醛浓度不大于0.08mg/m3 | 没达到要求扣5分 | 5分 |  |
| 1.5.6 | 主机房内不允许安装用水设备,如值班需要,可在值班区安装用水设备 | 没达到要求扣10分 | 10分 |  |
| 1.6 | 机房清洁 |  | 40分 |  |
| 1.6.1 | 设备、机柜表面及通风口无明显灰尘，无污渍、无锈蚀 | 每一轻微处扣2分，严重处扣5分，直到20分扣完 | 20分 |  |
| 1.6.2 | 地面清洁无杂物、活动地板无损坏 | 每有一处扣2分，直到10分扣完 | 10分 |  |

Q/GDW345-2009

表2（续）

| 序号 | 考核内容及要求 | 评分标准 | 标准分 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.3 | 机房内无杂物，设备摆放整齐 | 没达到要求扣10分 | 10分 |  |
| 1.7 | 机房照明 |  | 20分 |  |
| 1.7.1 | 正常照明时,计算机机房在距地面0.8m处,照度不应低于300Lx，其他房间参照GB 50034执行 | 一项没达到要求扣5分，直到10分扣完 | 10分 |  |
| 1.7.2 | 事故照明时，机房电源系统区、网络设备区、服务器设备区、备份介质区、运行值班区应设事故照明，其照度在距地面0.8m处不应低于5Lx。主要通道及有关房间依据需要应设事故照明，其照度在距地面0.8m处不应低于1Lx | 一项没达到要求扣5分，直到10分扣完 | 10分 |  |
| 2 | 机房设备运行环境 |  | 200分 |  |
| 2.1 | 机房温度常年保持在18℃～25℃之间,湿度常年保持在45%～65%之间 | 一项没达到要求扣20分，直到40分扣完 | 40分 |  |
| 2.2 | 机房应有备用空调 | 没达到要求扣20分 | 20分 |  |
| 2.3 | 机房应有防水、防火、防小动物、防雷、防盗、防漏、防尘、防磁、防静电措施 | 九项工作每缺少一项措施扣5分，直20分扣完 | 20分 |  |
| 2.4 | 计算机系统直流接地电阻应按设备系统具体要求确定；交流接地、保护接地装置电阻不大于4Ω；防雷接地不大于10Ω，交流电源进线侧应有防雷措施。各类接地装置的安装及其接地电阻值应符合规范设计要求，连接正确 | 电阻值每有一项不满足要求扣10分，直到20分扣完 | 20分 |  |
| 2.5 | 机房内应围绕机房敷设环形或井字形接地网,接地网的接地装置连接必须牢固。接地母线应采用30mm×2mm铜条。机房内各种设备和机柜均应以最短距离与接地母线连接。接地母线应与大楼建筑物接地网有效可靠连接 | 每有一处不牢固扣5分，直到20分扣完 | 20分 |  |
| 2.6 | 机房设备的管理 |  | 80分 |  |

Q/GDW345-2009

表2（续）

| 序号 | 考核内容及要求 | 评分标准 | 标准分 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6.1 | 机柜摆放要整齐美观,两相对机柜正面之间的距离不应小于1.2m；机柜侧面（或不用面）距墙不应小于0.5m，当需要维修测试时，则距墙不应小于1.2m；同时要使机柜设备散热好 | 一项没达到要求扣5分，直到20分扣完 | 20分 |  |
| 2.6.2 | 机柜内所有线缆布线应用管卡等紧固件分类固定,整齐美观 | 每有一处未固定扣2分,不整齐扣2分,直到10分扣完 | 10分 |  |
| 2.6.3 | 机房设备都应有标牌,标牌内容至少包含有设备应用名称、IP地址、维护人员、设备供应商、投运日期、服务电话 | 每少一个标牌扣５分，标牌中每缺一项扣２分，直到10分扣完 | 10分 |  |
| 2.6.4 | 网络交换机已使用的端口、网络线、配线架端口都要贴有标签（若端口的物理位置不够，可贴在机柜内），标签内容要写明它接往何处 | 每少一个标签或未标明去处扣2分，直到20分扣完 | 20分 |  |
| 2.6.5 | 机房内的电源线、信号线和通信线应分别铺设，排列整齐，捆扎固定，长度留有适度余量。各类线缆应进行编号和贴有标签，标签内容要写明它接往何处。 | 每一项没达到要求扣5分，直到20分扣完 | 20分 |  |
| 3 | 机房运行管理 |  | 260分 |  |
| 3.1 | 机房管理 |  | 60分 |  |
| 3.1.1 | 机房的日常管理应安排专人负责,建立机房卫生值日制度 | 无专人负责扣5分,无机房卫生值日制度扣5分 | 10分 |  |
| 3.1.2 | 非机房运行和管理人员未经许可,不得进入机房。如需进入,须经部门领导同意,办理登记并由本单位有关人员陪同方可进入 | 无登记记录扣10分。记录不清楚每次扣2分,直到10分扣完 | 10分 |  |
| 3.1.3 | 进入机房必须换工作鞋;机房内严禁吸烟;不准在机房内饮食、喧哗 | 每违反一次扣10分（检查机房有无烟灰、食物残渣等） | 10分 |  |
| 3.1.4 | 机房内严禁带入和存放各种易燃、易爆、腐蚀和强磁物品 | 每违反一项扣10分 | 10分 |  |
| 3.1.5 | 机房内的设备,未经部门领导同意,不得随意挪动,拆卸和带出机房 | 每违反一项扣10分 | 10分 |  |
| 3.1.6 | 每年应有保证机房正常的维护和运行管理费用 | 没有扣10分 | 10分 |  |

Q/GDW345-2009

表2（续）

| 序号 | 考核内容及要求 | 评分标准 | 标准分 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | 运行管理 |  | 70分 |  |
| 3.2.1 | 建有信息网络机房设备专责制度 | 没达到要求扣10分 | 10分 |  |
| 3.2.2 | 建有信息网络机房设备运行管理制度 | 没达到要求扣10分 | 10分 |  |
| 3.2.3 | 机房设备及应用系统密码管理严格按照《国家电网公司信息系统密码有关管理办法》执行。设备及系统管理员密码密封保存 | 未执行《国家电网公司信息系统密码有关管理办法》扣20分。每缺一个密码未密封保存扣5分，直到20分扣完 | 20分 |  |
| 3.2.4 | 认真记录设备运行情况,每月按时上报信息化统计月报和设备运行故障分析报告,每月进行一次设备运行质量分析会并有详细会议记录 | 无设备运行情况记录扣15分。未按时上报统计月报每次扣2分，未按时上报设备故障分析报告每次扣2分，每缺一次设备运行质量分析会扣5分，直到30分扣完 | 30分 |  |
| 3.3 | 机房值班 |  | 70分 |  |
| 3.3.1 | 建有机房值班管理制度 | 无制度扣10分 | 10分 |  |
| 3.3.2 | 机房值班人员需经培训后方可允许值班,值班人员不得擅离岗位 | 机房值班人员没有经过培训进行值班的扣10分 | 10分 |  |
| 3.3.3 | 机房值班人员定期（上班前、中午、下班前）巡视检查机房设备、电源系统、网络系统、应用系统的运行状况及机房温度和湿度，并做好巡视记录，发现异常情况及时报告 | 无记录扣50分。每少巡视一次扣5分，记录不全不清每处扣2分，发现异常不报告扣10分，直到50分扣完 | 50分 |  |
| 3.4 | 机房交接班管理 |  | 30分 |  |

Q/GDW345-2009

表2（续）

| 序号 | 考核内容及要求 | 评分标准 | 标准分 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1 | 交接班工作必须严肃、认真、准时，要做到手续清楚、责任明确、上下衔接。 交班人员在交接班前必须做好交班准备，填好机房运行日志，交班时认真介绍情况；接班人员必须按交接班内容逐项检查落实，主动问清情况和问题；交接完毕，交接双方应在机房运行日志上签字 | 交接班手续不清扣15分 | 15分 |  |
| 3.4.2 | 交班内容： 上级有关指示和业务通知的内容及执行情况。①需进行登记的重大事项；②各类障碍处理情况；③机房电源空调设备是否正常；④温湿度是否符合要求；⑤消防装置及灭火器材是否安全良好；⑥告警装置是否正常；⑦尚未处理完的事项及其他应交接的事项 | 登记内容每缺一项扣3分，每一次缺填一项扣1分，直到15分扣完 | 15分 |  |
| 3.5 | 运行日志内容 | 日志内容每缺一项扣5分，每一次缺填一项扣1分，直到30分扣完 | 30分 |  |
| 3.5.1 | 所有的服务器运行状况 |  |  |  |
| 3.5.2 | 所有的交换机和路由器运行状况 |  |  |  |
| 3.5.3 | 重要应用系统的运行状况 |  |  |  |
| 3.5.4 | 机房的温、湿度 |  |  |  |
| 3.5.5 | 电源、UPS运行状况 |  |  |  |
| 3.5.6 | 互联通道运行情况 |  |  |  |
| 3.5.7 | 数据备份运行情况 |  |  |  |
| 3.5.8 | 设备安装调试记录 |  |  |  |
| 3.5.9 | 故障处理记录 |  |  |  |
| 3.5.10 | 设备及外来人员进出记录 |  |  |  |
| 3.5.11 | 值班人员签名 |  |  |  |
| 4 | 电源系统 |  | 130分 |  |
| 4.1 | 频率：（50±0.2）Hz； 电压：380V/220V±5； 相数：三相五线或三相四线制/单相三线制； 负荷：供电容量及配电装置应满足负荷要求 | 一项没达到要求扣5分，直到10分扣完 | 10分 |  |

Q/GDW345-2009

表2（续）

| 序号 | 考核内容及要求 | 评分标准 | 标准分 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | 机房供电电源应保证由双电源供电，当一路电源停电时，另一路电源能自动切换。电源配电装置应有明显标志，并注明频率、电压、容量、线路编号等标志 | 电源不能保证由双电源供电扣25分，其他任一项没达到要求扣5分，直到30分扣完 | 30分 |  |
| 4.3 | 电源盘、柜及其他电气装置应固定牢靠、布线整齐、标志明确、外观良好，内外清洁，干线与电源盘、柜应采用压接端子连接。电源盘、柜要分为动力电源盘、柜（如空调、照明、市电等）和UPS电源盘、柜 | 一项没达到要求扣5分，直到10分扣完 | 10分 |  |
| 4.4 | 机房应使用铜芯电力电缆、电线、严禁铜、铝混用 | 没达到要求扣10分 | 10分 |  |
| 4.5 | 电缆、电线连接应可靠，不得有扭绞、压扁和保护层破裂等现象 | 一项没达到要求扣5分，直到10分扣完 | 10分 |  |
| 4.6 | 所有电气器件及线缆、辅助材料应选用正规厂商的合格产品 | 没达到要求扣10分 | 10分 |  |
| 4.7 | 机房专用配电箱、柜位置合理，接地措施完善 | 一项没达到要求扣10分 | 10分 |  |
| 4.8 | 机房计算机及网络设备应由冗余（或N-1路）UPS供电，设备的负荷不得超过额定输出的70%。UPS后备时间不得少于2h | 一项没达到要求扣10分 | 10分 |  |
| 4.9 | UPS应使用封闭式免维护蓄电池。若使用半封闭式或开启式蓄电池时，应设专用房间和专用空调。房间墙壁、地板表面应做防腐蚀处理，并设置防爆灯、防爆开关和排风装置 | 没达到要求扣10分 | 10分 |  |
| 4.10 | UPS电池要定期检查，按规定进行充放电 | 未按规定进行充放电扣15分。无检查记录扣5分 | 20分 |  |
| 5 | 机房安全管理 |  | 140分 |  |
| 5.1 | 机房消防 |  | 70分 |  |
| 5.1.1 | 按国家消防部门有关要求，定期对机房消防设施进行检查，并做好检查记录 | 未检查或记录扣10分。检查但没达到要求扣5分，直到10分扣完 | 10分 |  |

Q/GDW345-2009

表2（续）

| 序号 | 考核内容及要求 | 评分标准 | 标准分 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.2 | 机房消防设施应按国家现行有关消防标准规范的要求执行，设有七氟丙烷等机房专用的无腐蚀作用的气体自动灭火装置。气体灭火装置的灭火性能可靠，不损坏电子设备。具有火灾自动报警系统 | 一项没达到要求扣5分，直到10分扣完 | 10分 |  |
| 5.1.3 | 信息机房内必须安装自动烟雾告警装置，并有专人负责定期检查。 | 一项没达到要求扣5分，直到10分扣完 | 10分 |  |
| 5.1.4 | 火灾自动报警系统应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定，且通过消防部门的验收 | 没达到要求扣10分 | 10分 |  |
| 5.1.5 | 消防器材和设备应是经国家指定的检测中心确认合格的产品。消防工程要通过有关部门验收 | 没达到要求扣10分 | 10分 |  |
| 5.1.6 | 机房内应有紧急安全出口标示，门应向疏散方向开启。走道净宽不应小于1.5m，安全通道要保证畅通。如机房长度超过15m（或面积大于90m2）,应设2个安全出口，并宜设于机房的两端 | 一项没达到要求扣5分，直到10分扣完 | 10分 |  |
| 5.1.7 | 机房所有的缝隙、线管漏洞必须用防火材料填堵 | 没达到要求扣10分 | 10分 |  |
| 5.2 | 机房监控 |  | 30分 |  |
| 5.2.1 | 机房应装有温、湿度、水渍、失火、失电报警系统 | 一项没达到要求扣10分 | 10分 |  |
| 5.2.2 | 机房应装有烟雾报警系统 | 没达到要求扣10分 | 10分 |  |
| 5.2.3 | 机房应视计算机系统的性能、用途等情况酌情设置以下监视、防护设备：昼夜监视摄像系统、门警系统、红外线传感器 | 如有一项不扣分 | 10分 |  |
| 5.3 | 机房防护 |  | 40分 |  |
| 5.3.1 | 对机房的防水、防火、防小动物、防雷、防盗、防漏、防尘、防磁、防静电工作，要按规定进行检查，并做好检查记录 | 无检查记录扣10分。有记录缺一项扣2分，缺一月记录扣5分，直到10分扣完 | 10分 |  |
| 5.3.2 | 接地装置每年要由具有资质的单位进行检查和测试一次，并做好检查和测试的记录 | 无测试记录扣10分 | 10分 |  |

Q/GDW345-2009

表2（续）

| 序号 | 考核内容及要求 | 评分标准 | 标准分 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.3 | 对机房的环保健康工作每年进行一次检查和测试，主要对人体有伤害的电磁辐射、噪音、甲醛浓度等进行检查和测试 | 无测试记录扣10分 | 10分 |  |
| 5.3.4 | 制定有机房事故处理预案，预案应包括失火、停电、漏水、设备事故停机、网络受到重大攻击、数据丢失等一些突发事件的紧急情况的处理；加强应急处理人员培训和演练，提高快速反应能力；机房事故处理预案应切实可行，要有预演和演练人员名单的记录，遇有重大设备毁损、失火、网络崩溃、大规模攻击、数据丢失时应立即向上级单位报告，同时在事件发生后6h内把事件的初步分析原因和情况以书面形式向上级单位报告 | 每缺一项扣5分，直到10分扣完。遇有重大事件发生后没有立即向上级单位报告或6h内没有以书面形式把事件的初步分析原因和情况报告上级单位，扣10分 | 10分 |  |
| 6 | 机房资料管理 |  | 70分 |  |
| 6.1 | 建有机房服务器、路由器、交换机、防火墙、电源系统、消防系统、监视系统等设备的资料管理制度，资料应有专人保管 | 一项没达到要求扣5分，直到10分扣完 | 10分 |  |
| 6.2 | 各设备的随机技术文档及安装、调试资料应齐全，方便使用 | 缺一台设备资料或不全扣2分，直到10分扣完 | 10分 |  |
| 6.3 | 机房各应用系统的技术文档、安装、维护手册应齐全，随机的光盘、软盘及购置的各类软件母盘应有专人管理 | 缺一个系统资料扣5分，每有一个系统资料不全扣2分，缺一个系统软件母盘扣5分，直到10分扣完 | 10分 |  |
| 6.4 | 机房中应具备下列图纸资料 | 每缺一项扣5分，直到40分扣完 | 40分 |  |
| 6.4.1 | 机房内设备供电原理图及布线图；机房电源柜（箱）、配电柜（箱）的电源控制图和线路走向图；隐蔽线路走向图。特种电源配电装置应有明显标志，并注明频率、电压、功率等 |  |  |  |
| 6.4.2 | 机房内网络布线图 |  |  |  |

Q/GDW345-2009

表2（续）

| 序号 | 考核内容及要求 | 评分标准 | 标准分 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4.3 | 广域网、城域网、局域网拓扑图 |  |  |  |
| 6.4.4 | IP地址分配资料 |  |  |  |
| 6.4.5 | 主设备档案资料 |  |  |  |
| 6.4.6 | 机房值班日志 |  |  |  |
| 6.4.7 | 设备密码密封件 |  |  |  |
| 6.4.8 | 应急预案、运行工作必须的通信联系资料 |  |  |  |

表3（续)  国家电网公司C类信息机房评分细则

| 序号 | 考核内容及要求 | 评分标准 | 标准分 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房场地 |  | 200分 |  |
| 1.1 | 机房面积满足5×∑计算机系统及辅助设备的投影面积（m2） | 每小于5m2扣10分，最多扣25分 | 50分 |  |
| 1.2 | 在多层建筑或高层建筑物内信息机房不宜选择底层或顶层 | 没达到要求扣15分 | 15分 |  |
| 1.3 | 机房应设有电源系统区、网络设备区、服务器设备区、备份介质区；各区应有明显的分界 | 少一个区扣5分，直到15分扣完 | 15分 |  |
| 1.4 | 机房场地装修 |  | 60分 |  |
| 1.4.1 | 机房的装饰材料应符合气密性好、防火、不起尘、无辐射、易清洁，并在温、湿度变化作用下变形小的要求 | 一项没达到要求扣2分，直到10分扣完 | 10分 |  |
| 1.4.2 | 机房吊顶板表面应平整，不得起尘、变色和腐蚀、其边缘应整齐、无翘曲 | 一项没达到要求扣2分，直到10分扣完 | 10分 |  |
| 1.4.3 | 机房必须铺设高强度抗静电活动地板或漆地板，抗静电地板或漆地板各项参数符合国家规范要求，在易产生静电的地方，可采用静电消除剂和静电消除器。抗静电地板或漆地板架设高度按实际需要确定，宜为150mm～500mm,地板表面应柔光、不打滑、耐污染。铺设平整、紧密、颜色一致，稳定性好，地板支撑骨架必须可靠接地 | 一项没达到要求扣 2分，直到10分扣完 | 10分 |  |

Q/GDW345-2009

表3（续）

| 序号 | 考核内容及要求 | 评分标准 | 标准分 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.4 | 机房应采用双层玻璃密闭窗，为避免眩光,应加装窗帘 | 玻璃窗不是双层或没有密闭扣10分,无窗帘扣5分 | 20分 |  |
| 1.4.5 | 主机房内不允许安装用水设备 | 没达到要求扣10分 | 10分 |  |
| 1.5 | 机房清洁 |  | 40分 |  |
| 1.5.1 | 设备、机柜表面及通风口无明显灰尘，无污渍、无锈蚀 | 每一轻微处扣2分，严重处扣5分，直到20分扣完 | 20分 |  |
| 1.5.2 | 地面清洁无杂物、活动地板无损坏 | 每有一处扣2分，直到10分扣完 | 10分 |  |
| 1.5.3 | 机房内无杂物，设备摆放整齐 | 没达到要求扣10分 | 10分 |  |
| 1.6 | 机房照明 |  | 20分 |  |
| 1.6.1 | 正常照明时,计算机机房在距地面0.8m处,照度不应低于300Lx，其他房间参照GB 50034执行 | 一项没达到要求扣5分，直到10分扣完 | 10分 |  |
| 1.6.2 | 事故照明时，机房电源系统区、网络设备区、服务器设备区应设事故照明 | 一项没达到要求扣5分，直到10分扣完 | 10分 |  |
| 2 | 机房设备运行环境 |  | 200分 |  |
| 2.1 | 机房温度常年保持在18℃～25℃之间,湿度常年保持在45%～65%之间 | 一项没达到要求扣20分，直到40分扣完 | 40分 |  |
| 2.2 | 机房应有备用空调 | 没达到要求扣20分 | 20分 |  |
| 2.3 | 机房应有防水、防火、防小动物、防雷、防盗、防漏、防尘、防磁、防静电措施 | 九项工作每缺少一项措施扣5分，直到20分扣完 | 20分 |  |
| 2.4 | 计算机系统直流接地电阻应按设备系统具体要求确定；交流接地、保护接地装置电阻不大于4Ω；防雷接地不大于10Ω，交流电源进线侧应有防雷措施。各类接地装置的安装及其接地电阻值应符合规范设计要求，连接正确 | 电阻值每有一项不满足要求扣15分，直到30分扣完 | 30分 |  |
| 2.5 | 机房设备的管理 |  | 90分 |  |

Q/GDW345-2009

表3（续）

| 序号 | 考核内容及要求 | 评分标准 | 标准分 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.1 | 机柜摆放要整齐美观,两相对机柜正面之间的距离不应小于1.2m；机柜侧面（或不用面）距墙不应小于0.5m，当需要维修测试时，则距墙不应小于1.2m；同时要使机柜设备散热好 | 一项没达到要求扣10分，直到30分扣完 | 30分 |  |
| 2.5.2 | 机柜内所有线缆布线应用管卡等紧固件分类固定,整齐美观 | 每有一处未固定扣3分,不整齐扣3分,直到30分扣完 | 30分 |  |
| 2.5.3 | 网络交换机已使用的端口、网络线、配线架端口都要贴有标签（若端口的物理位置不够，可贴在机柜内），标签内容要写明它接往何处 | 每少一个标签或未标明去处扣3分，直到30分扣完 | 30分 |  |
| 3 | 机房运行管理 |  | 260分 |  |
| 3.1 | 机房管理 |  | 90分 |  |
| 3.1.1 | 机房的日常管理应安排专人负责,建立机房卫生值日制度 | 无专人负责扣15分,无机房卫生值日制度扣15分 | 30分 |  |
| 3.1.2 | 非机房运行和管理人员未经许可,不得进入机房。如需进入,须经部门领导同意,办理登记并由本单位有关人员陪同方可进入 | 无登记记录扣10分。记录不清楚每次扣2分,直到15分扣完 | 15分 |  |
| 3.1.3 | 进入机房必须换工作鞋;机房内严禁吸烟;不准在机房内饮食、喧哗 | 每违反一次扣15分（检查机房有无烟灰、食物残渣等） | 15分 |  |
| 3.1.4 | 机房内严禁带入和存放各种易燃、易爆、腐蚀和强磁物品 | 每违反一项扣15分 | 15分 |  |
| 3.1.5 | 机房内的设备,未经部门领导同意,不得随意挪动,拆卸和带出机房 | 每违反一项扣15分 | 15分 |  |
| 3.2 | 运行管理 |  | 70分 |  |
| 3.2.1 | 建有信息网络机房设备专责制度 | 没达到要求扣10分 | 10分 |  |
| 3.2.2 | 建有信息网络机房设备运行管理制度 | 没达到要求扣10分 | 10分 |  |
| 3.2.3 | 机房设备及应用系统密码管理严格按照《国家电网公司信息系统密码有关管理办法》执行。设备及系统管理员密码密封保存 | 未执行《国家电网公司信息系统密码有关管理办法》扣20分。每缺一个密码未密封保存扣5分，直到20分扣完 | 20分 |  |

Q/GDW345-2009

表3（续）

| 序号 | 考核内容及要求 | 评分标准 | 标准分 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.4 | 认真记录设备运行情况,每月按时上报信息化统计月报和设备运行故障分析报告,每月进行一次设备运行质量分析会并有详细会议记录 | 无设备运行情况记录扣15分。未按时上报统计月报每次扣3分，未按时上报设备故障分析报告每次扣3分，每缺一次设备运行质量分析会扣5分，直到30分扣完 | 30分 |  |
| 3.3 | 机房值班 |  | 70分 |  |
| 3.3.1 | 建有机房值班管理制度 | 无制度扣10分 | 10分 |  |
| 3.3.2 | 机房值班人员需经培训后方可允许值班,值班人员不得擅离岗位 | 机房值班人员没有经过培训进行值班的扣10分 | 10分 |  |
| 3.3.3 | 机房值班人员定期（上班前、中午、下班前）巡视检查机房设备、电源系统、网络系统、应用系统的运行状况及机房温度和湿度，并做好巡视记录，发现异常情况及时报告 | 无记录扣50分。每少巡视一次扣5分，记录不全不清每处扣2分，发现异常不报告扣10分，直到50分扣完 | 50分 |  |
| 3.4 | 运行日志内容 | 日志内容每缺一项扣2分,每一次缺填一项扣1分,直到30分扣完 | 30分 |  |
| 3.41 | 所有的服务器运行状况 |  |  |  |
| 3.4.2 | 所有的交换机和路由器运行状况 |  |  |  |
| 3.4.3 | 重要应用系统的运行状况 |  |  |  |
| 3.4.4 | 机房的温、湿度 |  |  |  |
| 3.4.5 | 电源、UPS运行状况 |  |  |  |
| 3.4.6 | 互联通道运行情况 |  |  |  |
| 3.4.7 | 设备安装调试记录 |  |  |  |
| 3.4.8 | 故障处理记录 |  |  |  |
| 3.4.9 | 设备及外来人员进出记录 |  |  |  |
| 3.4.10 | 值班人员签名 |  |  |  |
| 4 | 电源系统 |  | 130分 |  |

Q/GDW345-2009

表3（续）

| 序号 | 考核内容及要求 | 评分标准 | 标准分 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 频率：（50±0.2）Hz； 电压：380V/220V+7；380V/220V-13 相数：三相五线或三相四线制/单相三线制； 负荷：供电容量及配电装置应满足负荷要求 | 一项没达到要求扣5分,直到15分扣完 | 15分 |  |
| 4.2 | 机房供电电源应保证由双电源供电，当一路电源停电时，另一路电源能自动切换。电源配电装置应有明显标志，并注明频率、电压、容量、线路编号等标志 | 电源不能保证由双电源供电扣30分，其他任一项没达到要求扣5分，直到35分扣完 | 35分 |  |
| 4.3 | 机房应使用铜芯电力电缆、电线、严禁铜、铝混用 | 没达到要求扣15分 | 15分 |  |
| 4.4 | 电缆、电线连接应可靠，不得有扭绞、压扁和保护层破裂等现象 | 一项没达到要求扣5分,直到15分扣完 | 15分 |  |
| 4.5 | 所有电气器件及线缆、辅助材料应选用正规厂商的合格产品 | 没达到要求扣15分 | 15分 |  |
| 4.6 | UPS后备时间不得少于标准容量半小时 | 没达到要求扣15分 | 15分 |  |
| 4.7 | UPS电池要定期检查，按规定进行充放电 | 未按规定进行充放电扣15分。无检查记录扣5分 | 20分 |  |
| 5 | 机房安全管理 |  | 140分 |  |
| 5.1 | 机房消防 |  | 70分 |  |
| 5.1.1 | 按国家消防部门有关要求，定期对机房消防设施进行检查，并做好检查记录 | 未检查或记录扣10分。检查但没达到要求扣5分，直到10分扣完 | 10分 |  |
| 5.1.2 | 机房设有二氧化碳、七氟丙烷等机房专用的无腐蚀作用的气体灭火装置 | 没达到要求扣15分 | 15分 |  |
| 5.1.3 | 信息机房内必须安装自动烟雾告警装置 | 没达到要求扣10分 | 10分 |  |
| 5.1.4 | 消防器材和设备应是经国家指定的检测中心确认合格的产品。消防工程要通过有关部门验收 | 一项没达到要求扣15分 | 15分 |  |
| 5.1.5 | 机房内应有紧急安全出口标示，门应向疏散方向开启 | 一项没达到要求扣5分，直到10分扣完 | 10分 |  |

Q/GDW345-2009

表3（续）

| 序号 | 考核内容及要求 | 评分标准 | 标准分 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.6 | 机房所有的缝隙、线管漏洞必须用防火材料填堵 | 没达到要求扣10分 | 10分 |  |
| 5.2 | 机房监控 |  | 30分 |  |
| 5.2.1 | 机房应装有温、湿度、失火报警系统 | 一项没达到要求扣10分 | 10分 |  |
| 5.2.2 | 机房应装有烟雾报警系统 | 没达到要求扣10分 | 10分 |  |
| 5.2.3 | 机房应装有监视摄像系统 | 没达到要求扣10分 | 10分 |  |
| 5.3 | 机房防护 |  | 40分 |  |
| 5.3.1 | 对机房的防水、防火、防小动物、防雷、防盗、防漏、防尘、防磁、防静电工作，要按规定进行检查，并做好检查记录 | 无检查记录扣15分。有记录缺一项扣2分，缺一月记录扣5分，直到15分扣完 | 15分 |  |
| 5.3.2 | 接地装置每年要由具有资质的单位进行检查和测试一次，并做好检查和测试的记录 | 无测试记录扣15分 | 15分 |  |
| 5.3.3 | 制定有机房事故处理预案，预案应包括失火、停电、漏水、设备事故停机、网络受到重大攻击、数据丢失等一些突发事件的紧急情况的处理；加强应急处理人员培训和演练，提高快速反应能力；机房事故处理预案应切实可行，要有预演和演练人员名单的记录，遇有重大设备毁损、失火、网络崩溃、大规模攻击、数据丢失时应立即向上级单位报告，同时在事件发生后6h内把事件的初步分析原因和情况以书面形式向上级单位报告 | 每缺一项扣5分，直到10分扣完。遇有重大事件发生后没有立即向上级单位报告或6h内没有以书面形式把事件的初步分析原因和情况报告上级单位，扣10分 | 10分 |  |
| 6 | 机房资料管理 |  | 70分 |  |
| 6.1 | 机房服务器、路由器、交换机、防火墙、电源系统、消防系统、监视系统等设备的资料应有专人保管 | 一项没达到要求扣5分，直到10分扣完 | 10分 |  |
| 6.2 | 各设备的随机技术文档及安装、调试资料应齐全，方便使用 | 缺一台设备资料或不全扣2分，直到10分扣完 | 10分 |  |

Q/GDW345-2009

表3（续）

| 序号 | 考核内容及要求 | 评分标准 | 标准分 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | 机房各应用系统的技术文档、安装、维护手册应齐全，随机的光盘、软盘及购置的各类软件母盘应有专人管理 | 缺一个系统资料扣5分，每有一个系统资料不全扣2分，缺一个系统软件母盘扣5分，直到10分扣完 | 10分 |  |
| 6.4 | 机房中应具备下列图纸资料 | 每缺一项扣5分，直到40分扣完 | 40分 |  |
| 6.4.1 | 机房内设备供电原理图及布线图 |  |  |  |
| 6.4.2 | 机房内网络布线图 |  |  |  |
| 6.4.3 | 局域网拓扑图 |  |  |  |
| 6.4.4 | 机房值班日志 |  |  |  |
| 6.4.5 | 设备密码密封件 |  |  |  |
| 6.4.6 | 应急预案、运行工作必须的通信联系资料 |  |  |  |

Q/GDW345-2009

国家电网公司信息机房评价规范

编 制 说 明

Q/GDW345-2009

目    次

1 项目来源..............................................................................................31

2 标准编制目的......................................................................................31

3 标准编制原则......................................................................................31

4 标准编制过程......................................................................................32

5 有关说明..............................................................................................34

Q/GDW345-2009

1 项目来源

本标准是根据国家电网公司信息化标准体系研究—信息网络机房标准研究的研究课题而编制的企业标准，标准归口国家电网公司信息化标准体系，由湖北省电力公司负责起草。

2 标准编制目的

本标准编制的目的在于规范、指导国家电网公司内各单位及生产企业信息机房设计及建设、运行管理和考核评价等工作，并作为SG186工程一体化平台标准的重要组成部分。

目前，国家在信息机房设计建设方面出台了几个标准，但在信息机房管理和评价等方面没有可参照的标准。国家电网公司系统内对信息机房设计建设、管理和评价等规范尚没有统一的、科学规范的要求，因此本标准在参考国标及公司内外各有关单位信息机房管理制度的基础上，立足于电力企业实际情况，力争使标准具有可行性，以利于企业内信息机房设计建设、管理水平的提高，建立一套科学规范的信息机房考核评价体系。

3 标准编制原则

本标准在编制过程中努力做到：

- 遵循标准化工作之标准的结构和编写规则，规范编写完整的信息机房设计建设、管理和评价企业标准。

- 遵循企业标准不低于国家标准的原则，尽可能地满足国家标准的要求。

Q/GDW345-2009

- c)本标准能为规范信息机房设计建设、管理和考核评价提供科学地依据。

- d)充分考虑国家电网公司各单位实际情况和国家电网公司两级数据中心建设规划要求，合理划分A、B、C类机房适用条件及技术要求。

- 4 标准编制过程

- 标准负责起草单位湖北省电力公司在接到企业标准编制计划通知后，于2005年10月17日在武汉召开了第一次工作会议，参加会议的有起草标准的有关人员。在第一次工作会议上代表们交流了国内外信息机房的设计、建设、运行管理、评价等方面研究、应用情况，总结经验和问题，提出了制定标准的建议。在本次会议上确定了标准的制定内容、标准的覆盖范围等，对标准名称讨论定位《信息机房标准》。

- 完成了国家有关标准、国内电力行业有关单位管理规范和管理办法等资料收集、学习，经过调研，与2005年12月19日起草了初步的草稿：信息机房设计建设规范（草稿—标准版），信息机房运行管理规范（草稿—标准版）。随后，起草了信息网络机房评价规范，至此，完成了信息机房标准的原始草稿版本，形成征求意见初稿。

- 2006年3月2日～3日，在黄石召开了第二次工作会议，参加第二次工作会议的由湖北省电力公司和省内部分地市公司的有关领导和专家。在本次会议上专家、领导及标准起草组对征求意见初稿提出

Q/GDW345-2009

- 了修改意见，信息机房运行管理规范更名为信息机房管理规范，并且对标准的覆盖范围重新进行了划分，一般办公点、变电站、营业所等场所的机柜安装点不再作为机房管理规范的内容，第二次工作会议后经修改形成了征求意见稿。

- 2006年3月20日～23日，标准起草组赴贵州电网公司进行了调研，了解其信息机房的现状以及信息化应用的水平，征求了信息机房标准的一些意见。

- 2006年5月24日，在武汉召开了第三次工作会议，参加第三次工作会议的有湖北省电力公司和省内部分地市公司的有关领导和专家。在本次会议上专家、领导及标准起草组对征求意见稿进行了逐条逐条的审查，提出了修改意见，会后经修改形成了新的征求意见稿。

- 2006年5月底，编写小组正式向国家电网公司提交征求意见稿（1稿），国家电网公司随后将本标准发往全国征求意见。

- 2006年6月8日～9日，在武汉召开了华中区域SG168工程相关试点项目研讨会，参加这次会议的有国家电网公司、华中电网公司及湖北、湖南、江西、四川、河南、重庆五省一市的有关领导和专家。会上，代表们对信息机房标准进行了审议，提出了很多宝贵的意见和建议。会后信息机房管理规范做了几点修改，一是对标准中重复部分进行了删改，二是取消了机房的分级描述，三是对最后一节的资料管理改为技术管理，并增加了相应的内容，四是对标准中的措辞进行了修订。

Q/GDW345-2009

2006年8月1日，再次在武汉召开信息机房标准讨论会，参加工作会议的有湖北省电力公司和省内部分地市公司的有关领导和专家。会议针对国家电网公司及各网省公司的修改意见进行了充分的讨论，提出了具体的修改意见。

- 2006年8月5日，正式向国家电网公司提交征求意见稿（2稿）。国家电网公司除在网内征求意见外，委托华北、天津、河北、山东等网省公司进行测试验证。

- 2006年8月29日，国家电网公司组织在北京召开“一体化平台相关标准研讨会”，华北、天津、山东通报了三个标准测试情况，并提出了宝贵的修改意见。会后。我们组织认真进行了修改。2006年9月，正式向国家电网公司提交送审稿。

- 2006年9月13日，国家电网公司正式下发信息计划[2006]79号，颁布了3个机房标准，在网内开始试行。

- 试行近半年后，2007年2月9日，国家电网公司组织在北京召开了“信息机房标准专家评审会”，对本标准进行了评审，专家一致同意本标准申报国家电网公司企业标准。

- 5 有关说明

- 本规范以《国家电网公司信息机房设计与建设规范》和《国家电网公司信息机房管理规范》为基础对机房进行综合评价，并重点评价运行管理水平。

- 对照《国家电网公司信息机房设计与建设规范（试行）》中A、B、

Q/GDW345-2009

C三类信息机房的技术参数要求，确定被评价的信息机房类别，再按照确定的信息机房类别，针对A、B、C三类机房分别按照相应的信息机房评价标准进行评价。