中国移动数据机房规范

中国移动通信有限公司网络部

2007年8月

目  录

第一章  总则	3

第二章 数据机房环境要求	4

第一节 机房环境要求	4

第二节 机房平面布置	5

第三节 数据设备集装架基本要求	6

第四节 数据机房内用电要求	6

第三章 集装架和设备安装要求	9

第一节 设备安装前要求	9

第二节 设备集装架安装	9

第三节 配线架的安装	10

第四节 电缆走道及槽道安装	10

第五节 集装架内设备安装	11

第六节 外围终端设备	12

第四章 机房线缆要求	13

第一节 信号线布放要求	13

第二节 尾纤布放要求	13

第三节 电源线布放要求	14

第五章 标签规范	16

第一节 线缆标签格式	16

第二节 设备标签	19

第六章 机房管理要求	21

第一节 机房安全保障	21

第二节 机房消防保障	21

第三节 机房管理制度要求	22

第四节 机房资料管理	22

# 第一章  总则

- 为了加强中国移动数据机房通信质量管理，为数据设备提供安全、稳定、标准、优质的机房环境，根据相关法律、法规及信息产业部政策文件，结合中国移动实际情况制定本规范。

- 本规范适用于中国移动数据网络设备和业务系统设备安装机房（以下简称“数据机房”），作为数据机房建设和管理相关依据。

- 本规范未涉及到的内容应当在保证机房安全、稳定、标准、优质的原则下协商实施，并将此类问题及解决方案及时上报有限公司，以备今后修订规范时参考补充。

- 本规范的解释权所属有限公司网络部。

- 本规范自发布之日起执行。

# 第二章 数据机房环境要求

## 第一节 机房环境要求

- 数据机房应符合YD 5003－94《电信专用房屋设计规范》的有关规定。

- 对于新建数据机房，应按照上走线的方式规划设计。对于现有机房具备改造条件的，应尽量按照上走线方式进行改造。

- 设备安装所在机房的承重能力应符合工程设计要求，或满足工程所需安装设备的质量和占地面积要求。若不能确定应委托相关单位进行承重核算并根据核算结果对机房进行承重加固。

- 数据机房的必须具有比较完善的防雷接地系统，接地电阻值符合设计要求。

- 数据机房室内温湿度应符合设计环境指标要求，并且配备温湿度计、温度、湿度告警设备。数据机房温度湿度要求：

  - 机房温度： 21±3℃，相对湿度：40%～60%

  - 温度、湿度的测量点为空调回风口处。

- 数据机房防尘及洁净度要求参照《通信机房环境条件(暂时规定)》(GF014-95)规定执行，建议如下

  - 机房内的空气含灰尘粒子不得是导电的、铁磁性的和腐蚀性的。

  - 直径大于0.5μm的灰尘粒子浓度≤3500粒／升，直径大于5μm的灰尘粒子浓度≤30粒/升。

  - 建议每年请专业检测机构至少检测一次。

- 数据机房应有防静电措施，机房电磁干扰及静电参照《电子计算机机房设计规范》(GB 50174-93)标准执行，建议如下：

  - 电磁干扰：建议电场强度小于126dB (uV/m)；磁场强度小于800 (A/m)。

  - 建议每年请专业检测机构至少检测一次。

- 机房应有充足照明，设有机房疏散照明、应急照明和安全出口标志灯，建议参照《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)相关要求执行。

- 机房所有门窗应密封，同时避免阳光直射，以减少尘埃、噪音等外来干扰，机房各门及走道的尺寸应保证设备运输方便。

- 机房井道、孔洞必须用防火材料封堵严实，电缆沟内无积水、杂物，所采用的盖板必须具备阻燃性。

- 机房隔断应符合消防分区要求，隔断应采用防火材料。机房不应有易燃易爆品、污染气体、强电磁场、强震动源、强噪声源及所有危害系统正常操作或运行的因素。

- 机房内根据需要可以配备专用铁皮柜，用于存放机房必备的文件、资料、工具、仪器仪表等。

## 第二节 机房平面布置

- 机房内部各类通信设备的布局，在预留发展空间的前提下，应相对集中、高效的利用机房空间。

- 设备(包括设备集装架、集装在架内的各种设备、自立设备)平面布置应符合工程设计要求。不宜采用圆开、三角形等不利于设备布置的机房平面，应尽量提高建设面积的有效利用率。

- 机房内属于同一系统的设备应尽量安排在一列，同时考虑工程远期发展需要适当预留设备扩容位置，属于不同系统的设备不应混装在同一集装架内。

- 面积超过150平米的机房，设备每列宜设置有电源头柜，设在每列靠近主走道的第一个集装架位置。面积较小的机房可集中配置1个或以上的电源分配柜。交、直流电源分配柜应分开设置。

- 机房内的光纤配线架应设在靠近光缆引入机房处，机房内的数字配线架应尽量排在一列。

- 扩建工程应充分利用现有机框和集装架。

- 机房可根据需要提供公共操作间及工作区，用于设备调试及维护，以尽量减少维护人员进入设备区。有条件的机房可以考虑设置辅房，用于工程期间设备的临时存放。

- 为了适应移动数据业务的迅速发展，数据机房应设置维护专区，用于放置试点设备。对维护专区具体要求如下：

  - 物理区域的隔离：由于试点设备经常需要进行现场维护测试，为了确保整体网络安全，维护专区应与其他区域物理隔离。

  - 专用的网络接入设备：为了尽可能减少试点设备对运营网络的影响，维护专区应通过专门的设备接入运营网络。网络接入设备需具备安全隔离的能力。

  - 试点设备测试结束后，如果正式投入运营，需要割接出维护专区，纳入正常运营网络统一管理。

## 第三节 数据设备集装架基本要求

- 为了提高对各种数据设备的适应性，提高集装架空间的利用率，要求机房内统一采用19英寸或23英寸标准集装架，集装架高度统一采用2米或2.2米。

- 同一机房内集装架、电源柜、配线柜应采用统一色调，并实际做到各列头平齐。

- 集装架前面的净空不应小于800mm，后面的净空不应小于800mm。

- 数据机房内集装架前后门样式应统一。由于数据网设备安装相对密集，散热量比较大，数据机房内集装架可以考虑统一不安装前后门。

- 对于部分数据机房出于美观的要求需要统一安装前后门的，集装架顶部应安装轴流风机。集装架前、后门应保持50%以上的通透率：

通透率＝（集装架前后门网孔分布面积/集装架前后门整体面积）×100％

## 第四节 数据机房内用电要求

- 机房设备用电应按照设备负荷严格规划，严禁在集装架内随意串接、复接电源插线板或设备。

- 机房内不同电压的电源设备、电源插座应有明显区别标志。机房内应设置维护和测试用电源插座（地插、墙插等），供日常维护过程中接插相关维护工具、仪器仪表等。

- 数据机房可采用-48V直流供电方式或交流220V供电方式。对于交流供电方式，必须具备不间断电源保证，且电池保证时间符合设计要求。

- 数据机房内采用辐射方式向各机架供电。设备集装机架内应配置有电源分配模块，从电源分配柜或头柜引接电源至集装架内电源分配模块，架内设备从架内电源分配模块引电。设备集装机架内电源分配模块应提供保护地线接线排。

- 若设备集装机架内集装的设备配置有2个负载分担或主备工作方式的电源模块，则设备集装机架应设计配置有2路电源分配模块，并分别从电源分配柜或头柜架引2路独立电源至机架内形成不同的供电回路，机架每路电源分配模块的负载能力应完全相同。架内设备的不同电源模块应分别接入架内不同的电源分配模块中。若设备集装机架内集装的设备配置有3个（2＋1备份工作方式的）电源模块，则设备集装机架应设计配置有3路电源分配模块，并分别从电源分配柜或头柜架引3路独立电源至机架内形成不同的供电回路，机架每路电源分配模块的负载能力应完全相同。架内设备的不同电源模块应分别接入架内不同的电源分配模块中。若架内设备的电源模块配置方式不同于上述描述，具体机架电源分配模块的设计和接法可参照上述要求根据工程设计要求执行。机架内不同电源分配模块总体上应保持负载大致相同。在机房具备条件时，机架内不同电源分配模块也可从机房内不同的电源分配柜引接。

- 集装架应有接地点，并配置供设备接地用的接地汇流排。

- 集装架内必须配置架内各层用电的分路空气开关。集装架内设备电源接入应直接接入空气开关。 集装架内严禁使用多功能电源插座。严禁随意使用集装架内电源插座接插临时设备。禁止设备跨集装架取电。

- 为了满足数据网设备散热方面的要求，要求单个集装架内安装设备功耗总和不大于5千瓦。

# 第三章 集装架和设备安装要求

## 第一节 设备安装前要求

- 搬运设备机箱应做到安全可靠，搬运过程中必须注意人身、设备和建筑物的安全。

- 开箱时严禁采取硬敲、硬撬、硬砸的行为，避免箱内及现场其它设备的损坏，开箱后应按照装箱单与实物进行逐一核对检查，开箱后的包装材料应及时清离施工现场。

- 注意设备上的各种零件、部件及有关标志正确、清晰、齐全。

## 第二节 设备集装架安装

- 机房内机架(机柜)的平面位置、机面朝向、机架相互距离应符合工程设计要求。

- 机架的安装应端正牢固，机架底部和顶部应有安装加固螺孔，高度在2.2米以上的机架必须进行上加固。机架安装必须按设计所要求的抗震加固措施进行加固，并符合有关的通信设备安装抗震设计规范。

- 机架安装后各直列上、下两端垂直倾斜误差应不大于3毫米。

- 除有特定的绝缘隔离、散热、电磁干扰等要求外，机架应相互靠拢，机架间隙不大于3毫米。

- 列内机面平齐，无参差现象，机面对齐误差不大于3毫米。

- 列间距离与设计的误差应不大于5毫米，主走道侧必须对齐成直线。

- 所有紧固件必须拧紧，同一类螺丝露出螺帽的长度应一致。

- 机架上各种零件不得脱落或碰坏，漆面如有脱落应予以补漆。

- 设备集装机架内部的电源分配系统应有物理上的防直接碰触措施。机架内严禁使用多功能电源插座。

- 机架应作保护地线连接。连接方式根据设计要求可采用机架保护地线连接点与架内电源分配模块相连或者直接与机房内地线排、或头柜、电源分配柜的保护地线接线装置相连。机架保护地线不允许架间复接。

## 第三节 配线架的安装

- 光纤配线架(ODF)的安装要求：

  - 光纤配线架架体的安装一般要求同设备集装架安装要求。

  - ODF架内的尾纤必须盘绕整齐、规范，尾纤的弯曲半径应不小于40毫米。法兰盘的背面接出本机房侧的尾纤，正面接本机房设备侧的尾纤。收、发端子定义应符合工程设计要求。

  - 尾纤在架内必须绑扎整齐。对于纯跳线架，设备侧与业务侧的尾纤不能合在一起，分别在架的左右侧走线。

  - 为区分光跳线，应采用不同颜色来区分。单模光跳线的外护套颜色为黄色，多模光纤采用橙色。

  - 光纤配线架应可靠接地。

- 数字配线架(DDF)的安装要求：

  - 数字配线架架体的安装一般要求同设备集装架安装要求。

  - DDF端子板的上端口接本机房设备侧的线缆，下端口接传输系统侧的线缆或跳线。面对配线架，接线从左到右，由上到下。收、发端子定义应符合工程设计要求。

  - 线缆在架内必须绑扎，裁减整齐，设备侧与传输侧的线缆不能合在一起，分别在架的左右侧走线。端子上的每根线应有20-30毫米的冗余度，弯曲适中。对于屏蔽线，每个头子的焊点应饱满、有光泽，无虚焊、漏焊，地线套管与头子、屏蔽线应压接紧凑，头子与端子应拧接牢固。

  - 数字配线架应可靠接地。

## 第四节 电缆走道及槽道安装

- 电缆走道及槽道的安装位置应符合工程设计规定，左右偏差不得超过50毫米。

- 安装平直走道应符合下列规定：

  - 水平走道应与列架保持平行或直角相交，水平度每米偏差不超过2毫米。

  - 垂直走道应与地面保持垂直并无倾斜现象，垂直度偏差不超过3毫米。

  - 走道吊架的安装应整齐牢固，保持垂直，无歪斜现象。吊架的安装牢固程度应满足走道内布满线缆时的强度要求。

- 电缆走道穿过楼板孔或墙洞的地方，应加装框架保护措施，电缆放绑完毕后，应作防火封堵，封堵接口应牢固。美观。

- 安装沿墙单边或双边电缆走道时，在墙上埋设的支持物应牢固可靠，沿水平方向的间隔距离均匀。安装后的走道应整齐一致，不得有起伏不平或歪斜现象。

- 安装槽道应符合下列规定：

  - 端正牢固，并与大列保持垂直。

  - 列间槽道应成一直线，从前向后看左右偏差不超过3毫米。

  - 两外槽道拼接处水平度偏差不超过2毫米。

- 走道和槽道应根据机房内设备机架的排列规划预留线缆下线位置。

- 走道和槽道均应可靠接地。

- 交流线槽和直流线槽应分开敷设，强电线槽和弱电线槽应分开敷设。

## 第五节 集装架内设备安装

- 对于以主机、服务器、工作站为主要设备的数据业务系统，需要配置键盘、鼠标、显示器时，应以系统为单位集中配置KVM（Keyboard、Video、Mouse）设备，每套系统根据设备数目可以选择配置1到2台KVM设备。KVM设备应选择折叠式液晶显示器配置，采用抽屉式安装，并带有锁定装置。集装架内不应使用CRT显示器。

- 安装在设备集装架内的设备的排列应符合工程设计的要求，应优先占满集装架下部空间。安装在机架内部的KVM设备高度应便于维护人员站立时操作。

- 根据设备的不同出线方式，集装架内所安装设备在架内的前后位置应保证设备连线后(在满足线缆布放弯曲半径要求条件下)，集装架前、后门能正常开关。

- 集装架内如果带有配线模块应安排在集装架正面顶部或背面下部。

- 互相备份的设备宜尽量安排在不同的集装架中。

- 安装在设备集装架内的设备应和集装架的加固立柱进行加固，质量较大的设备除与立柱加固外应同时采用托板支撑。设备安装加固件应优先采用设备原厂配套器件。

- 宽度小于集装架左右加固立柱标准间距的设备可以放置在机架内的托板上，但是必须采取紧固措施，避免设备在机架倾斜时发生位置移动。

- 机架内的设备安装间距、托板设置应不影响设备散热，架内设备与设备之间应留有足够的散热空间。

- 监控室内的维护终端等设备安放在机桌上。终端安放应整齐，属于同一网络或系统的终端应相邻安放。终端的电源线和通信线缆应不影响人员走动。

## 第六节 外围终端设备

- 终端设备应配备完整，安装就位，标志齐全、正确。

- 机房电脑(终端)布线整齐。

- 外围终端设备的取电需要统一到规定或设计的插线排上取电，严禁随意接插集装架内电源插座。

# 第四章 机房线缆要求

## 第一节 信号线布放要求

- 布放线缆的规格、路由、截面和位置应符合施工图的规定，线缆排列必须整齐，外皮无损伤。

- 电缆转弯应均匀圆滑，弯弧外部应保持垂直或水平成直线，电缆转弯的最小曲率半径应大于50毫米。

- 布放在走线架上的线缆必须绑扎。绑扎后的线缆应互相紧密靠拢，外观平直整齐，线扣间距均匀，松紧适度。绑带余下部分应剪断，余量长度不能超过1厘米。

- 布放在槽道内的线缆可不绑扎，但槽内线缆应顺直，不宜交叉。在线缆进出槽道部位和线缆转弯处应绑扎或用塑料卡捆扎固定。

- 线缆在机柜内布放时不能绷紧，应留有适当余量，绑扎力度适宜，布放顺直、整齐，不应交叉缠绕。

- 在具备条件的情况下，信号线和电源线应分井引入，若分井敷设确有困难的，电源线应与信号线缆必须作适当隔离。

- 上走线的机房，走线架上线缆较少时可将交、直流电源线和信号线在同架上隔离布放；线缆较多的，要求将交、直流电源线和信号线分架走线。

## 第二节 尾纤布放要求

- 布放光纤跳线(尾纤)的规格、路由、位置应符合工程设计的规定

- 尾纤在走线架上布放时应用专用尾纤槽或套管保护；

- 尾纤布放时，应尽量减少转弯，需转弯时应弯成弧形。

- 光纤跳线(尾纤)应布放在专门的光纤槽道内。槽内光跳线(尾纤)应顺直，尽量不交叉，不得溢出槽道。在进出槽道部位和转弯处应绑扎或用塑料卡捆扎固定。在机房内光纤跳线数量较少时，也可在通信电缆走线架中布放，此时必须使用PVC套管进行保护后布放。

- 光纤跳线布放时应注意光纤的脆弱性，曲率半径应≥40毫米。施工时注意安全，避免灼伤眼睛。

- 布放的光纤跳线引入的衰耗和色散应符合工程合同和工程设计的要求。

- 光纤跳线在机架内应作盘留，盘留长度≥0.4米，盘留曲率半径应≥40毫米。

## 第三节 电源线布放要求

- 交、直流电源电缆必须分开布放；电源电缆和信号线缆应分离布放。

- 电源线必须采用整段线料，中间无接头。

- 电源线走线采用地槽或架上走线时，应避免交叉，布线要整齐。

- 电源线和信号线应分井引入，若分井敷设确有困难的，电源线与信号线必须作适当隔离；

- 直流馈电线的每对馈电线应保持平行，正负线两端应用统一红蓝标志。

- 交流电源线和直流电源线应分井引入，若有困难，应将交流线和直流线在同一井内分两边引入。

- 机房电源线布放方式如下：

  - 采用上走线方式时，交、直流电源线应尽量分架布放。在机房空间紧张且电源线较少时，交、直流电源线可在同一个走线架上分两边隔离走线。如果设备机柜没有上线孔，则需要顺其集装架安装爬梯或爬线槽。

  - 如必须采用地板下槽道走线时，槽道须架空，交、直流电源线之间应隔离。

- 所有进入机房的电缆均应采用优质阻燃电缆。

- 活动地板下禁止设电源接线板和用电终端设备。

- 敷设电源线应平直并拢、整齐，不得有急剧弯曲和凹凸不平现象；在电缆走道或走线架上敷设电源线的绑扎间隔应符合设计规定，绑扎线扣整齐、松紧合适。绑扎电源线时不得损伤电缆外皮

- 电源线穿钢管应符合下列要求：

  - 钢管管口应光滑，管内清洁、干燥，接头紧密，不得使用螺丝接头；

  - 钢管管径及钢管位置应符合设计规定；

  - 穿入管内的电源线不得有接头，穿线管在穿线后应按设计规定将管口密封；

  - 室外穿线钢管应分别在电缆进出户处将钢管可靠接地；

  - 非同一级电压的电力电缆不得穿在同一管孔内。

- 电源线与设备应可靠连接，连接时应符合下列要求：

  - 截面在10平方毫米及以下的单芯电源线打接头圈连接时，线头弯曲方向应与紧固螺丝方向一致，并在导线与螺母间加装垫圈，所有接线螺丝均应拧紧；

  - 截面在10平方毫米以上的多股电源线应加装接线端子，其尺寸应与导线线径相配合；

  - 所有电源线剖头部分均缠绝缘胶带缠扎厚度与绝缘外皮一致，各电源线缠扎长度应一致。

- 每路直流馈电线连同所接的列内电源线和机架引入线两端腾空时，用500伏兆欧表测试正负线间和负线对地间的绝缘电阻均不得小于1兆欧。

- 每路交流电源线两端腾空时，用500伏兆欧表测试心线间和心线对地间的绝缘电阻均不得小于1兆欧。

# 第五章 标签规范

- 标签要求使用经过UL-969标准认证的标签。对于线缆标签，尽量使用标签打印机打印标签或覆盖保护膜标签。当使用覆盖保护膜标签缠绕在电缆时, 透明的“尾巴” 覆盖在白色的打印区上, 透明的尾端应有足够的长度, 至少能够缠绕电缆一圈或一圈半。

- 各省可以参照以下各类标签的格式，结合省内实际情况，确定省内使用相应标签的格式，要求标签的标示必须清晰、简洁、准确、统一。

- 各省省内各数据机房使用的标签材质、样式、绑扎方式等必须统一。

## 第一节 线缆标签格式

- 网络配线架跳线标签格式建议如下：

|  | 楼层 （可选） | 楼层英文缩写 （可选） | 间隔符（可选） | 机柜列号 | 机柜号 | 间隔符（可选） | 配线架端口号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 数字 | 字符 | 字符 | 字符 | 数字 | 字符 | 数字/字符 |
| 字符数 | ≤2 | 大写字母：F | 1 | 1(大写字母) | 2 | 1 | ≤6 |

  - “楼层”、“楼层英文缩写”：表示配线架所处楼层位置，如4楼表示为4F。

  - “机柜列号”：表示配线架所在机柜所属列，用大写字母A－Z顺序编码表示。

  - “机柜号”：表示配线架所在机柜。用2位数字表示，每列的列头柜为“00”，第二个机柜为“01”，依次类推。

  - “间隔符”可使用“－”、“/”、空格。

  - “配线架端口号”：用不多于6位数字标识网线所连接的配线模块端口。

  - 网络配线架跳线标签举例（如图一所示）：

(1) 上排代码表示跳线起始端“四楼A列00柜第8个模块端口1”；

(2) TO 表示去向；

(3) 下排代码表示跳线中止端“四楼A列00柜第9个模块端口1”；

4F-A-00-08-01

TO

4F-A-01-09-22

图一

- 设备线缆标签格式建议如下

|  | 楼层 （可选） | 楼层英文缩写 （可选） | 间隔符（可选） | 机柜列号 | 机柜号 | 间隔符（可选） | 设备名称 | 间隔符（可选） | 设备端口 | 间隔符（可选） | 备注（可选） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 数字 | 字符 | 字符 | 字符 | 数字 | 字符 | 字符 | 字符 | 字符/数字 | 字符 | 字符/数字 |
| 字符数 | ≤2 | 大写字母：F | 1 | 1(大写字母) | 2 | 1 | ≤8(大写字母或数字) | 1 | ≤15(大写字母或数字) | 1 | ≤8 |

  - “楼层”、“楼层英文缩写”：表示配线架所处楼层位置，如4楼表示为4F。此类标签中，这两个字段为可选项。

  - “机柜列号”：表示配线架所在机柜所属列，用大写字母A－Z顺序编码表示。

  - “机柜号”：表示配线架所在机柜。用2位数字表示，每列的列头柜为“00”，第二个机柜为“01”，依次类推。

  - “间隔符”可使用“－”、“/”、空格。

  - “设备名称”：表示线缆所连接的设备，设备名称按照维护习惯进行标识。

  - “设备端口”：表示线缆连接的设备端口。设备端口书写规则建议参照《中国移动数据网资源命名规范(V1.1.0)》中的设备端口命名规范。例如E-1/2、FE-7/12、E1-4/0/1。由于光纤要分收发，所以光纤端口描述中“S”表示收，“F”表示发，比如：GE-4/1-S，POS-1/0/2-F。

  - 网络设备线缆标签举例（如图二所示）：

- 上排表示4楼B01机柜3808-1(这个机柜中有两台3808，标签上分别标识为3808-1和3808-2)交换机FE2/12端口；

- TO 表示去向；

- 下排表示四楼A列01柜第9个模块端口22”。

4F-B-01-38081-FE-2/12

TO

4F-A-01-09-22

图二

- 数据机房ODF尾纤标签格式建议如下：

|  | 楼层（可选） | 楼层英文缩写（可选） | 间隔符（可选） | 机柜列号 | 机柜号 | 间隔符（可选） | ODF子框号 | 间隔符（可选） | 纤芯号 | 间隔符（可选） | 备注（可选） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 数字 | 字符 | 字符 | 字符 | 数字 | 字符 | 数字 | 字符 | 字符/数字 | 字符 | 字符/数字 |
| 字符数 | ≤2 | 大写字母：F | 1 | 1(大写字母) | 2 | 1 | 1 | 1 | ≤4 | 1 | ≤8 |

  - “楼层”、“楼层英文缩写”：表示配线架所处楼层位置，如4楼表示为4F。此类标签中，这两个字段为可选项。

  - “机柜列号”：表示配线架所在机柜所属列，用大写字母A－Z顺序编码表示。

  - “机柜号”：表示配线架所在机柜。用2位数字表示，每列的列头柜为“00”，第二个机柜为“01”，依次类推。

  - “间隔符”可使用“－”、“/”、空格。

  - “ODF子框号”：表示同一ODF架中的不同的ODF子框。当同一个机柜中有多个ODF子框时，从上到下，依次标识为“1”、“2”、“3”……

  - 纤芯号”：可以表示为“A00”芯、“A01”芯、“B02”芯……

  - 数据机房ODF尾纤标签举例（如图三所示）：

- 上排表示4楼B01机柜3808交换机GE-1/1端口的收光尾纤；

- TO 表示去向；

- 下排表示四楼A列03柜(03柜是ODF柜)第4个ODF子框的A汇接盘的03芯”。

4F-B-01-3808-1-GE-1/1-S

TO

4F-A-03-4-A-03

图三

- 单个协议转换器标签格式建议如下：

  - 可参照数据设备线缆标签格式来书写，设备型号就写协转的设备型号。

  - 协议转换器2M线的标签书写格式，按照传输线缆标签格式书写。

- 线缆标签建议使用缠绕或旗形方式张贴。

## 第二节 设备标签

- 为了便于日后维护管理和监督工程实施情况，建议按照此标签规则规定的内容制作设备标签。设备标签的介质应由省公司统一负责提供，对整个标签制作过程把关。

- 设备标签应能够全面涵盖所描述设备的各项具体信息，但又要尽量做到简洁、清晰、规范。适用于中国移动数据机房机器设备及客户主机等设备。张贴于设备表面醒目位置。

- 设备标签应包含但不限于以下项目：

设备所属工程名称：________________________________

设备型号：________________________________________

设备用途：________________________________________

设备名称： _________________________________________

  - 设备所属工程名：描述设备所属的工程名称，应该与相关合同描述一致，如中国移动互联网NAP工程。

  - 设备型号：描述设备的详细型号，如CISCO AS5300

  - 设备用途：描述此设备在工程项目中的具体用途，如安装CISCO GSR Manager。

  - 设备名：设备名是全网惟一的用于代表某一台网络设备。

- 对于IDC机房内托管客户设备，为了保证客户信息安全，客户设备标签可只包含客户编号。

# 第六章 机房管理要求

## 第一节 机房安全保障

- 机房应建立完善的系统和设备维护责任制度，机房内的各项现网设备应有专人负责管理，未经机房主管人员许可，他人不得随意进行操作。

- 机房内的各系统和设备应具备完善的安全技术保障措施和安全防范措施，关键的系统和资料应设置足够可靠的备份和冗余。

- 机房大楼应有7×24小时的专业保安人员，出入大楼需登记或持有通行卡。

- 机房具有电视监控及出入机房控制系统；监控系统有专人7×24小时值守；建议出入机房门禁系统采用数据库管理，用户身份卡内保存有持卡人编号，进出区域限制，时间限制等，只有经过授权的人员才能进入特定区域。

- 机房监控系统应设置专人为系统管理员，负责对整个监控系统的管理和维护。

- 机房内的各项设备必须严格按照设计要求和相关部们规定进行布置和安装，未经书面许可，任何部门和个人都不得在机房内添加、放置和拆卸任何设备、设施，不得对设备及其附属设施的安装位置进行调整。

## 第二节 机房消防保障

- 机房应配备高灵敏度、高可靠性的感烟、感温系统和安全可靠的气体灭火系统。

- 机房应配置足够的手动灭火器材和消防应急器材，并有专人定期维护，确保其随时有效；并定期组织消防教育和演习，确保维护人员都能熟练地使用各种消防设施。

- 机房内应严格执行消防安全规定，所有门窗、地板、窗帘、饰物、桌椅、柜子等材料、设施都应采用防火材料。

- 机房必须按消防规定安装火灾自动报警、配置灭火装置和氧气面罩，采用自动气体消防措施。灭火器应放在明显、便于取用的地方，安装事故疏散灯和事故应急照明灯。

- 各数据机房应安装火灾早期自动报警系统，建议将该系统接入机房动力环境监控系统。

- 机房安全出口不少于两个，且要保持畅通，不可放置杂物。

## 第三节 机房管理制度要求

- 为了使机房日常维护工作制度化、规范化，对于数据机房的管理，要求制定以下机房管理维护制度，重要制度应上墙：

《机房现场管理制度》

《机房值班制度》

《重大故障上报制度》

《重大故障应急处理及上报流程》

《机房交接班制度》

《外来人员操作管理制度》

## 第四节 机房资料管理

- 为了对机房内部设备统一管理，建立设备硬件软件资料，包含但不限于以下项目内容：

| 序号 | 主机名 | 设备型号 | 目前系统软件版本 | 应用软件版本号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 机房内相关资料应固定存放在专业文件柜中，并设置相应清单：

  - 仪器仪表工具；

  - 备品备件；

  - 日常维护作业计划和资料。

附件 引用标准

本规范中所包含的条文，通过在本标准引用而构成为本标准的条文，本标准出版时，所有标准均为有效，所有标准均会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

(1) 信息产业部《电信专用房屋设计规范（YD 5003－94）》

(2) UL969标准

(3) ISO11801标准

(4) EIA/TIA 568标准

(5) 中华人民共和国国家标准《电子计算机机房设计规范(GB 50174-93)》

(6) 信息产业部 中华人民共和国通信行业标准《公用计算机互联网工程设计规范》

(7) 原邮电部《邮电建筑防火设计标准》YD5002-94

(8) 原邮电部《通信设备安装抗震设计规范》YD5059-98

(9) 原邮电部《中国公用计算机互联网工程设计暂行规定》YD5037-97

(10) 《中国移动CMNET网络设备/线缆标签命名规则》

(11) 《中国移动通信有限责任公司机房防静电管理办法(试行稿)》